Број: 05-96-17/2025

Датум: 28.03.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, за издавање еколошке дозволе за бензинску пумпну станицу са ТНГ резервоаром, ПЈ Доњи Шепак 1 која се налази у насељу Доњи Шепак бб, град Зворник, од 18.02.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за бензинску пумпну станицу са ТНГ резервоаром, ПЈ Доњи Шепак 1, која се налази у насељу Доњи Шепак бб, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 1833/1, 1833/3, 1833/4, 1833/6, 1833/10, 1833/11 и 2558 које одговарају к.п. број: 454/35, 454/55, 454/57и 20/3 К.О. Шепак.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Предметни објекат налази се у зони раскрснице магистралних путева М 19 (Зворник – Шепак) и  М 14.1 (Бијељина – гранични прелаз Шепак). У близини бензинске станице налази се самоуслужна аутопраоница коју подносилац захтјева не користи и није предмет овог рјешења.

Еколошка дозвола се издаје за сљедеће цјелине :

- Бензинска станица, правилног облика, димензија 12,00 m х 10,00 m, спратности Пр+0 и надстрешницом димензија 20,00 m х 20,00 m, висине 4,7 m. У склопу објекта се налази: продајни простор, кафић, канцеларијски и санитарни чвор.

- ТНГ станица са подземним резервоаром V=15 m3,

- Четири једнокоморна резервоара (за смјештај дизел горива EURO 5, бензин ВМВ 95 и бензин ВМВ 98),  100 m3 + 50 m3 + 20 m3 + 10 m3 = 180 m3.

- Аутомати за продају горива су два “мултиплекса” (2x3+2x4) и један симплекс за плин.

- Инвеститор „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

- Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.

- Адекватном организацијом рада спречити стварање гужве и застоја.

- Вршити контролу емисија испарљивих органских једињења из инсталација за складиштење и дистрибуцују нафтних деривата од терминала до бензинских пумпи.

- Примјењивати техничке мјере у циљу смањења емисија испарљивих органских једињења

- Одржавати у исправном стању систем за претакање, складиштење и пуњење нафте, нафтних деривата. Инсталирана опрема (посебно одушни вентили на одушним цијевима резервоара), као и сви транспортни водови  односно наставци морају бити  заптивни и у исправном стању.

- Смањити на најмању могућу мјеру непријатне или карактеристичне мирисе у ваздуху.

- Смањити емисију прашине са радно–манипулативног платоа, нарочито током љетњих мјесеци и код јачих вјетрова, обарањем прашине на мјесту настанка употребом хидранта и редовним одржавањем круга бензинске и гасне станице.

- Вршити редовну контролу и баждарење уређаја за претакање ТНГ-а и претакање течних нафтних горива.

- Вршити редовну провјеру уземљења као мјеру осигурања од појаве статичког електрицитета.

- Вршити редовно испитивање услова радне средине у циљу заштите радника на плинској станици у складу с Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске", број: 1/08 и 13/10) – члан 15. и Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине („Службени гласник Републике Српске", број: 66/08, 52/09 и 107/09).

- Редовно контролисати заптивност вентила.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

- У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

- Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

- Да би се смањило присуство прашине извршити озелењавање свих слободних површина брзо растућим зеленилом и украсним биљкама.

- У оквиру комплекса, зелене површине треба парковски уредити. Зелене површине је неопходно затравнити смјесом трава отпорних на гажење.

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).

- Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта упустати у трокоморну водонепропусну септичку јаму, изграђену и одржавану у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нама јавне канализације („Службени гласник РС“, бр. 68/01).

- Септичка јама мора бити водонепропусна како дефинише Правилник и потребно ју је редовно одржавати.

- Чишћење септичке јаме вршити најмање два пута годишње од стране овлаштене организације а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију, у складу са чл. 12. Правилника.

- Инвеститор је у обавези да периодично врши контролу квалитета воде са прелива сепаратора уља и масти.

- Оборинске воде са кровова посебним канализационим системом одводити у крајњи реципијент-кишну канализацију.

- Све отпадне воде са свих манипулативних површина одводити преко сливних канала са решеткама у сепаратор масти и уља на третман и пречишћавање.

- Обавезно је одржавање и контролисање стања непропусности сепаратора масти и уља.

- Отпадне воде из сепаратора масти и уља, након третмана приликом испуштања морају бити у складу с Правилником о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију и површинске воде („Службени гласник Републике Српске", број 44/01).

- Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

- Правилно одржавање сепаратора:

- Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.

- Конструкција сепаратора треба да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду.

- Издвојене количине уља збрињавати у договору са овлаштеном службом на еколошки прихватљив начин.

- Најмање једанпут у десет година вршити недеструктивну контролу дебљине зидова резервоара и провјера непропусности, у циљу заштите земљишта и подземних вода.

- Квалитет земљишта са површина око претакалишта течних нафтних горива, препурука је да се прати сваке три године, са аспекта контаминираности земљишта тешким металима,  укупним уљима и ПЦБ-а. У случају најмање контаминације земљишта, хитно површину очистити  адсорбентом, урадити анализу земљишта, у случају потребе извршити ремедијацију земљишта у складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту  („Службени гласник  Републике Српске", број: 82/21).

- Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како неби дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина.

- Забрањено је просипање или излијевање материја које носе ознаку опасна супстанца.

- У случају просипања горива на манипулативне површине, извршити апсорпцију горива ситним пијеском, пијесак затим покупити, одложити у херметички затворену бурад, до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање опасног отпада.

- Уколико усљед изливања горива, исто продре у земљиште, одмах уклонити загађени слој земљишта и површину санирати.

- Загађену земљу и употребљени апсорбент одложити у посебан контејнер или сандук до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање опасног отпада.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).

- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер за комунални отпад.

- Контејнери и канте морају бити обиљежени врстом и нивоом опасности.

- Контејнери морају бити смјештени на водонепропусној површини, морају бити затворени и/или наткривени. Контејнере празнити од стране овлашћене институције.

- Набавити довољан број контејнера и канти за збрињавање различитих врста отпада.

- Уредити простор за смјештај посуда за одлагање чврстог отпада (спријечити расипање, растур отпада).

- Пластику, папир (картон) и стакло посебно сакупљати у канте-контејнере обиљежене за ту врсту отпада и ову врсту отпада предавати овлаштеним лицима на даљи третман, која имају дозволу за управљање овим врстама отпада .

- Муљ сепаратора уље/масти (опасни отпад) збрињавати преко организације верификоване за збрињавање ове врсте отпада.

- На локацији станице за снабдјевање горивом моторних возила обавезно се мора држати посуда са мин 0,3 m3 пјеска која служи као упијајуће средсво у случају просипања горива а запрљани пјесак или неко друго упијајуће средство (екопор) одлагати у посебну затворену посуду-контејнер намјењену за опасни отпад.

- Радници су обавезни да  превентивно спријече настајање и расипање чврстог и течног отпада.

- Зауљене крпе или заштитну радну одјећу ако је контаминирана уљима и мастима, сакупљати у затворени водонепропусни контејнер затвореног типа (који носи ознаку опасни отпад)  до коначног збрињавања.

- Опасни отпад привремено складиштити на уређеном простору на предметној локацији, заштићеној од атмосфералија и механичких утицаја, као што су ограђене надстрешнице, магацин и сличне просторије са ограничењем приступа неовлаштеним лицима.

- Одговорно лице објеката, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих, а све наведене послове да обавља по важећем уговору са комуналним предузећем, уз сарадњу и са другим надлежним општинским органима

- Водити мјесечну и годишњу евиденцију о количинама насталог отпада.

- Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом.

- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)

- Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр. 1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији при  експлоатацији објекта бензинске станице са пратећим садржајима

| Шифра | Назив отпада |  |
| --- | --- | --- |
| 08 03 | ОТПАД ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, ПРОДАЈЕ И ПРИМЈЕНЕ ТИСКАРСКИХ БОЈА |  |
| 08 03 18 | Отпадни штампарски тонер који није наведен под 08 03 17 |  |
| 13 | ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) |  |
| 13 05* |  | Садржај сепаратора уље / вода |
| 13 05 02* |  | Муљеви из сепаратора уље / вода |
| 13 05 06* |  | Уља из сепаратора уље / вода |
| 13 05 07* |  | Зауљена вода из сепаратора уље / вода |
| 13 07* |  | Отпади од течних горива |
| 13 07 01* |  | Погонско гориво дизел |
| 13 07 02* |  | Бензин |
| 13 07 03* |  | Остала горива (укључујући мјешавине) |
| 15 |  | ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО |
| 15 01 |  | Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) |
| 15 01 01 |  | Папирна и картонска амбалажа |
| 15 01 02 |  | Пластична амбалажа |
| 15 01 10* |  | Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама |
| 15 02 |  | Апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа |
| 15 02 02* |  | Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама |
| 19 08 14 |  | Муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде, другачији од оних наведених у 19 08 13 |
| 20 |  | Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције |
| 20 01 01 |  | Папир и картон |
| 20 01 21* |  | Флуоресцентне цијеви и остали материјал који садржи живу |
| 20 03 |  | Остали комунални отпад |

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

- Утврдити подручје опасности и спријечити истицање и излијевање у канале, дренажне системе и земљиште ископавањем заштитног јарка, који се огради врећама напуњеним сувим пијеском, земљом или глином.

- Омогућити добру вентилацију простора гдје долази до накупљања пара и гасова.

- Из оштећеног резервоара пумпом предвиђеном за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери преточи сав садржај у празну цистерну – резервоар.

- Уклони остатке са земљишта помоћу апсорпционих средстава (пиљевина, пијесак, минерални адсорбенси и друге инертни материјали).

- Отпадни материјал и уклоњени контаминирани површински слој земљишта одложи у резервоар или бачву са поклопцем, чврсто затвори и складишти до коначног збрињавања.

- Коначно збрињавање сакупљеног отпада предаје правним особама за збрињавање опасног отпада овлаштеним од стране министарства надлежног за заштиту животне средине.

- Ангажовати особље за заштиту и спашавање (стручне особе), или раднике који су оспособљени за рад са нафтним дериватима, оспособљени за почетно гашење пожара, и оспособљени за пружање прве помоћи.

- Провјеравати на годишњем нивоу оспособљеност радника за рад с опасним материјама, рад на провјери исправности система и средстава за заштиту од пожара, провјеравати прописане Еx–документе и употребу личних заштитних средстава.

3.3.6.   Мјере након затварања постројења

- Уколико би дошло да затварања предметног предузећа, потребно је извршити рекултивацију терена у складу са посебним Пројектом рекултивације (санације терена) који би се урадио у циљу дефинисања свих операција и захвата који се морају предузети у том случају, или ако би се вршила пренамјена објекта за другу дјелатност потребно би било израдити План за искориштење постојећих објекта у другу намјену и другу дјелатност која је еколошки прихватљива.

- Уклањање објекта извршити у складу са одредбама Законом о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/2013, 2/2015 - одлука УС, 106/2015 и 3/2016 - испр., 104/2018 - одлука УС и 84/2019), чл. 149.

- У потпуности уклонити све медије из грађевина са свим пратећим садржајима, као и остатке сировина и све врсте отпадних материјала у складу с важећим законским и интерним прописима.

3.4. Инвеститор, „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији требају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Табела бр.2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за ваздух у циљу заштите здравља људи

| Период узимања Средње вриједности мјерења | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумпор – диоксид SO2 |  |  |  |
| Један сат | 350 µg/m3 не смије се прекорачити више од 24 пута у једној календарској години | 150 µg/m3 ( 43 % од граничне вриједности ) 1.јануар 2013,године,с тим да се граница толеранције од 1.Јануара 2015год, и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке да би се до 1.јануара 2021,достигло 0 % | 500 µg/m3 |
| Један дан | 125 µg/m3, не смије се прекорачити више од три пута у једној календарској години |  | 125 µg/m3 |
| календарска година | 50µg/m3 |  | 50 µg/m3 |
| Азот - диоксид NO2 |  |  |  |
| Један сат | 150 µg/m3 не смије се прекорачити више од 18 пута у једној календарској години | 75 µg/m3 ,( 50 % од граничне вриједности ) 1.Јануара 2013,с тим да се граница толеранције од 1.Јануара 2015 године и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке ,да би се до 1. Јануара 2021,године достигло 0 % | 225 µg/m3 |
| Један дан | 85 µg/m3 | 40 µg/m3( 47 % од граничне вриједности) 1.Јануар 2013,с тим да се граница толеранције од 1.Јануара 2015 године и сваких 12 мјесеци након тока смањује на једнаке годишње постотке ,да би се до 1.јануара 2021,године достигло 0% | 125 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 20 µg/m3 (50% од граничне вриједности)1.Јануара 2015 године и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке .да би се до 1.Јануара 2021,годишње достигло 0% | 60 µg/m3 |
| Суспендоване честице (МР10) |  |  |  |
| Један дан | 50 µg/m3 не смије се прекорачити више од 35 пута у једној календарској години | 25 µg/m3 (50% од граничне вриједности)1.Јануара 2015 године и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке .да би се до 1.Јануара 2021,годишње достигло 0% | 75 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 5 µg/m3 (20% од граничне вриједности) 1.Јануар 2013, с тим да се граница толеранције од 1 .јануара 2015 године и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке, да би се до 1.јануара 2021,год, достигло 0% | 48 µg/m3 |
| Угљен - моноксид (СО) |  |  |  |
| Максимална дневна осмочасовна вриједност | 10 µg/m3 | 6 µg/m3 (60% од граничне вриједности) 1,Јануар 2013,ц тим да се граница толеранције од 1.Јануара 2015 године и 12 мјесеци након тога смањује на једнаке годишње постотке ,да би се до 1. Јануара 2021, године достигло 0% | 16 µg/m3 |
| Један дан | 5 µg/m3 | 5 µg/m3 (100% од граничне вриједности) 1.јануар 2013, с тим да се граница толеранције од 1.Јануара 2015 и сваких 12 мјесеци након тога смањује на једнаке постотке ,да би до 1.Јануара 2021,године достигло 0% | 10 µg/m3 |
| Календарска година | 3 µg/m3 |  | 3 µg/m3 |

4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у петој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 3: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

Табела бр. 4: Граничне вриједности за квалитет отпадне воде која се смије испустити у површинске воде

| Параметри | Јединица | Метода | Граничне вриједности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Површинске воде | Јавна канализација |
| pH | pH jedinica | BAS ISO 10523:2002 | 6,50–9,00 | 6,50–9,50 |
| Изглед | органолепт | EN 1622:1997 |  | - |
| Мирис | органолепт | EN 1622:1997 |  | - |
| Седиментиране материје | ml/l | EPA 160.5 | 0,5 | 5,0 |
| Електропроводљивост | µS/cm | BAS EN 27888:2002 |  | - |
| Суспендоване материје | g/m3 | BAS EN 872:2002 | 35 | 500 |
| HPK | gO2/m3 | BAS ISO 6060:2000 | 125 | - |
| BPK5 | gO2/m3 | BAS ISO 5815:2000 | 25 | - |
| NH4-N | g/m3 N | BAS ISO 7150:2002 | 10 | 40 |
| NO2-N* | g/m3 N | EPA 354.1 | 1 | 10 |
| NO3-N | g/m3 N | BAS ISO 7890-3:2002 | 15 | - |
| Органски азот-Кјелдал | g/m3 N | BAS EN 25 663:1993 | - | - |
| Укупни азот | g/m3N | orgN+NH4-N+NO2-N+ NO3-N | 15 | 100 |
| Укупни фосфор/ортофосфати | g/m3 P | ISO 6878:2004 | 3 | 5,0 |
| Сулфати | g/m3 | EPA 375.3 | 200 | 200 |
| Хлориди | g/m3 | BAS ISO 9297:2002 | 250 | 250 |
| Гвожђе | mg/m3 | BAS ISO 6332:2000 | 2000 | - |
| Цинк | mg/m3 | BAS ISO 8288:2002 | 1000 | 2000 |
| Олово | mg/m3 | BAS ISO 8288:2002 | 10 | 500 |
| Бакар | mg/m3 | BAS ISO 8288:2002 | 300 | 1000 |
| Кадмијум | mg/m3 | BAS ISO 8288:2002 | 10 | 50,0 |
| Никл | mg/m3 | BAS ISO 8288:2002 | 10 | 50,0 |
| Манган | mg/m3 | BAS ISO 6333:2003 | 500 | 500 |
| Садржај уља и масти | mg/m3 | APHAAWWA-WPCF 85 | 500 | 100000 |
| Детерџенти | mg/m3 | EN 903:2009 | 1000 | 10000 |

4.4.  У случају инцидентне ситуације, препорука је да се изврши узорковање контаминираног земљишта и изврши испитивање специфичних параметара у сагласности са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту  („Службени гласник  Републике Српске", број 82/21).

Табела бр. 5: Граничне ремедијационе вриједности за потребе санације загађеног земљишта

| Елементи |  | Уредба о системском праћењу стања квалитета земљишта („Службени гласник Р.С.” бр. 88/2020) |  | Правилник о утврђивању дозвољених количина штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Р.Српске“ број 56/16) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изражени у mg/kg (с.м.)( с.м. - сува материја) |  | Гранична вредност | Ремедијациона вредност | Пјесковито тло | Прашкасто иловасто тло | Глиновито тло |
| Кадмијум (Cd) |  | 0,8 | 12 | 0,50 | 1,0 | 2,0 |
| Олово (Pb) |  | 85 | 530 | 50 | 100 | 150 |
| Цинк (Zn) |  | 140 | 720 | 60 | 150 | 200 |
| Хром (Cr) |  | 100 | 380 | 40 | 80 | 120 |
| Никл (Ni) |  | 35 | 210 | 30 | 50 | 75 |
| Бакар (Cu) |  | 36 | 190 | 60 | 90 | 120 |
| Жива (Hg) |  | 0,3 | 10 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Арсен (As) |  | 29 | 55 | 10 | 15 | 20 |
| Манган(Mn) | Гранична вриједност 1000 mg/l * (Ресуловић); > 1000 mg/l лишће биљака почиње да се суши. |  |  |  |  |  |
| Полициклични ароматски угљоводоници(PAH) |  | 1 | 40 | 1 (скелетна) |  | 2 (тешка) |
| Укупни полихлорир. бифенили (PCB) |  | 0,02 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Укупни нафтни угљоводоници |  | - | - | 1000 (скелетна) |  | 2000 (tешка) |
| Минерална уља |  | 50 | 5000 | - |  | - |

- Мониторинг

5.1. Одговорно лице „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

Табела бр. 6: Мјере за мониторинг емисија у животну средину

| Параметри за мјерење на бензинској пумпи и плинској станици (ТНГ) | Број мјерења |
| --- | --- |
| Квалитет ваздуха/имисија загађујућих материја у ваздуху – простор око аутомата и ревизионог шахта у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха "Службени гласник Републике Српске", број 124/12 | 1 x годишње |
| Квалитет отпадне воде – 1 мјерно мјесто, сепаратор масти и уља, (бензинска станица) Правилник о условима испуштања отпадних вода у („Службени гласник Републике Српске" бр. 44/01). | 1 x годишње |
| Ниво буке и микроклиматска мјерења – мјерно мјесто крајња к.ч. према најближој стамбеној јединици – Правилник о граничним вриједностима интензитета буке „Службени гласник Републике Српске“ бр.2/23. | у случају инцидентне ситуације |
| Анализа земљишта – око ревизионог шахта / 1x у 3 године (препорука), или у случају инцидентне ситуације или на захтјев еколошког инспектора | у случају инцидентне ситуације |

5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „SISTEM QUALITA’S“ д.о.о. Пале.

9. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево, дана 18.02.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе бензинску пумпну станицу са ТНГ резервоаром, ПЈ Доњи Шепак 1, која се налази у насељу Доњи Шепак бб, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 1833/1, 1833/3, 1833/4, 1833/6, 1833/10, 1833/11 и 2558 које одговарају к.п. број: 454/35, 454/55,454/57и 20/3 К.О. Шепак.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „SISTEM QUALITA’S“ д.о.о. Пале која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 27-Е/23 од 08.11.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број протокола: 2-271/25 од 13.02.2025.године, приложио и сљедећу документацију:

- Актуелни извод из судског регистра, Опћински суд у Сарајеву, број: 065-RegZ-22-012431 од 29.11.2022.год.

- Лист непокретности број: 1083/0, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, КО Шепак, број: 21.21-952.4-1-690/2022 од 10.05.2022.год.

- Рјешење, Одјељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинска управа Општине Зворник,  број: 05-361-32/98 од 23.06.1998.год.

- Рјешење, Одјељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинска управа Општине Зворник,  број: 05-361-32/98 од 23.05.1998.год.

- Рјешење, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Градска управа Града Зворник,  број: 05-511-6/2020 од 24.04.2020.год.

- Рјешење, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Градска управа Града Зворник,  број: 05-511-6/2020 од 09.03.2020.год.

- Рјешење о водној дозволи, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/5-4-5470-1/24 од 14.08.2024.год.

- Уговор о пружању и коришћењу комуналних услуга,са  А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 784 од 22.02.2023.год.

- Рачун о одвозу смећа, фактура број: 12728, од 31.12.2024.год.

- Увјерење о порезној регистрацији, Кантонални порезни уред Сарајево, од 29.07.2015.год.

- Отправак изворника уговора о закупу бензинске станице, нотар Неџада Капиџић, од 19.12.2022.год.

- Накнадни локацијски услови, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-364-113/2019 од 03.12.2020.год.

- Рјешење, Одјељење за стамбено-комуналне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинска управа Општине Зворник,  број: 05-361-3/98 од 23.03.1998.год.

- Потврда о регистрацији, Министарство финансија Републике Српске, Пореска управа, број: 06/1.06/0801-455/14-22-11/15 од 24.08.2015.год.

- Рјешење, Министарство трговине и туризма Републике Српске, број: 14.06/1-320-285/22.год. од 10.06.2022.год.

- Рјешење, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Рег-14-000 942 од 29.12.2014.год.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, од 30.06.2023.год.

- Пуномоћ, „Г-Петрол“ д.о.о. Сарајево, број: НБО100000/ИН-ПО/5/2022 од 03.02.2022.год.

- Рјешење о накнадном издавању грађевинске дозволе, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-361-198/2020 од 14.06.2021.год.

- План управљања отпадом, „SISTEM QUALITA’S“ д.о.о. Пале, број протокола: 2-273/25 од 13.02.2025.године Доказ о уплати градске административне таксе.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

У Доказима је обрађен предметни објекат бензинска пумпна станица са ТНГ резервоаром, ПЈ Доњи Шепак 1, која се налази у насељу Доњи Шепак бб, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 1833/1, 1833/3, 1833/4, 1833/6, 1833/10, 1833/11 и 2558 које одговарају к.п. број: 454/35, 454/55, 454/57и 20/3 К.О. Шепак инвеститора „Г-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево.

Објекат налази се у зони раскрснице магистралних путева М 19 (Зворник – Шепак) и  М 14.1 (Бијељина – гранични прелаз Шепак). У близини бензинске станице налази се самоуслужна аутопраоница коју подносилац захтјева не користи и није предмет овог рјешења.

Еколошка дозвола се издаје за сљедеће цјелине :

- Бензинска станица, правилног облика, димензија 12,00 m х 10,00 m, спратности Пр+0 и надстрешницом димензија 20,00 m х 20,00 m, висине 4,7 m. У склопу објекта се налази: продајни простор, кафић, канцеларијски и санитарни чвор.

- ТНГ станица са подземним резервоаром 15 m3.

- Четири једнокоморна резервоара (за смјештај дизел горива EURO 5, бензин ВМВ 95 и бензин ВМВ 98),  100 m3 + 50 m3 + 20 m3 + 10 m3 = 180 m3 и један за ТНГ запремине V=15 m3, односно, свеукупне запремине 195 m3.

- Аутомати за продају горива су два “мултиплекса” (2x3+2x4) и један симплекс за плин

Технолошки процеси точења течних нафтних горива на бензинској пумпи:

- истакање течних нафтних горива из ауто–цистерне у подземни резервоар и

- пуњење моторних возила преко аутомата.

Бензинска станица са објектима и системима за складиштење и дистрибуцију течних нафтних горива, обухвата подземне челичне резервоаре са системима за истакање из цистерне  и точење на малопродајном мјесту. За потребе снабдјевања моторних возила горивом путем аутомата за истакање, укопано је 4 цилиндричних резервоара за течна нафтна горива су са дуплим  плаштом, задовољавају стандард ЈУС М.З.3.014.

Табела 7: Капацитет резервоара за дистрибуцију течних нафтних деривата и ТНГ

| Резервоари | Запремина | Укупно: | Врсте нафтног деривата | Годишња дистрибуција |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 – једнокоморни (подземни) | 100,00 м3 | 195 м3 | дизел горива бензин БМБ 95 и бензин БМБ 98 | 6 000 000 литара |
| Р2 – једнокоморни (подземни) | 50,00 м3 |  |  |  |
| Р3 – једнокоморни (подземни) | 20,00 м3 |  |  |  |
| Р4 – једнокоморни (подземни) | 10,00 м3 |  |  |  |
| Р5 – подземни за ТНГ | 15,00 м3 |  | ТНГ |  |

На резервоарима изнад отвора уграђени су бетонски шахтови, непропусни како би се онемогућила одводња нафтних деривата у земљу или канализациону мрежу. Одзрачивање резервоара изведено је помоћу челичних цијеви које су везане за унутрашњост резервоара и изведене у подручју заштитног појаса на висини изнад земље од 3 м на чијем крају се налази одзрачивач са протупожарним аутоматским вентилом који се састоји од капе и Давјове мрежице. Хоризонтални дио цјевовода на коме је постављен дишни вентил затрпан је у земљу.

На унутрашњој страни горњег поклопца видљиво је означена врста горива која се смјешта у резервоар. Шахт је непропусан. У шахту су уграђени потребни прикључци на резервоару прикључак за пуњење, прикључак за мјерење количине горива у резервоару,  прикључак за одвод горива, прикључак за одзрачивање.

Кроз доказе се описује и сљедеће: Аутомати за истакање горива су уређаји за истакање течних нафтних горива у чијем се кућишту налази пумпа за гориво и мјерач за проток, а ван кућишта савитљива цијев са пиштољем и аутоматским запорним органом. Апарати повлаче гориво директно из подземних резервоара. Аутомат за истакање имају вентил за аутоматско затварање. Веза између аутомата за истакање и подземног резервоара извршено је цријевима положеним у бетонски канал, комплетан систем заштићен од корозије и оштећења.

У циљу заштите од стварања опасних концентрација запаљивих гасова, бетонски канали су испуњени ситним пијеском, а потом су прекривени бетонском плочом.

Уређај је одобрен, а за елементе у противексплозивној заштити инвеститор посједује одобрење за употребу и атест.

Транспорт течних нафтних горива од резервоара до аутомата иде преко два апарата за мјерење за 2 врсте горива и ТНГ са истакањем на двије стране а тип аутомата је изведен за рад у експлозивно угроженим срединама. Рад са аутоматима је дозвољен само лицима запосленим на бензинској станици и који су стручно оспособљени за рад са запаљивим течностима.

Сви апарати су снабдјевени пумпама за гориво и повлаче гориво директно из подземних резервоара. Аутомати су уређаји за истакање горива у чијем се кућишту налази пумпа за гориво и мјерач за проток, а ван кућишта савитљива цијев са пиштољем и аутоматским запорним органом. Уређај је одобрен, а за елементе у противексплозивној заштити инвеститор посједује одобрење за употребу и атест.  Аутомат за истакање има вентил за аутоматско затварање у свим положајима када је ван употребе.

Складишни подземни резервоар – запремине до 15 m3 за складиштење течног нафтног гаса (пропан – бутан), изграђен у свему према стандарду ЈУС М.Е2.150 и ЈУС М.Е2.151 и ЈУС М.З2.600. На горњој површини резервоара налази се улазни отвор који служи за улазак у резервоар ради чишћења и периодичног прегледа (подлијеже као суд под притиском).

Опрема подземног резервоара смјештена је у заштитно окно које није дубље од 60 cm и нема слободни простор већи од 0.5 m2. Висина одушних цијеви је већа од 2.5 m.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 20.02.- 22.03.2024. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Доставити :                                                                                       	 В.Д. НАЧЕЛНИК

- подносиоцу захтјева                                                              	 Бојан Стевановић

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији