Број: 05-96-77/2024

Датум: 31.01.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, за издавање еколошке дозволе за објекат бензинске станице са пратећим садржајима, објекат техничког прегледа возила, трафостаницу, маркет и кафе бар који се налази у насељу Каракај, град Зворник, од 10.12.2024.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат бензинске станице са пратећим садржајима, објекат техничког прегледа возила, трафостаницу, маркет и кафе бар који се налази у насељу Каракај, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као као к.ч. број: 6998, 8999/2, 6999/3, 7001/4 и дио к.ч. број: 6999/1, 7000/2 и 7001/1 К.О. Зворник.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Предметни објекат се налази у насељу Каракај, поред магистралног пута М-19 Зворник –Бијељина, са лијеве стране пута. Бензинска станица служи за снабдјевање моторних возила свим врстама моторног бензина, дизел горива и ТНГ-а.

Предметни објекат се састоји из сљедећих целина:

- објекат П+О намјењен за маркет (продавницу), кафе бар, санитарни чвор и простор за запослене,

- блиндирана трафо станица 10/0,4 kVA, 630/250 kVA,

- надстрешнице изнад точећих острва,

- 4 точећа апарата,

- једна укопана подземна цистерна запремине 100 m3 за складиштење бензина, дизел горива и лож уља,

- један укопани подземни резервоар запремине 10 m3 за складиштење течног нафтног гаса (ТНГ),

- објекат спратности  П+О за обављање послова техничког прегледа теретних и путничких моторних возила

- Инвеститор „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

- Обавезно асфалтирати манипулативне површине и саобраћајнице како би се олакшало одржавање истих.

- Квасити манипулативни плато у сушном периоду у циљу смањења стварања честица прашине од моторних возила која долазе на локацију.

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

- Смањити на најмању могућу мјеру емисије загађујућих материја и непријатних мириса у ваздух уз примену најбоље расположивих технологија.

- Вршити редовну техничку контролу транспортних и радних средстава у циљу смањења издувних гасова.

- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати чистим.

- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

- У случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта, као и предузети низ других мјера (замјена дијела машина који изазивају буку, ремонт постројења и др.).

- Адекватном организацијом рада спречити стварање гужве и застоја.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

- Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

- Слободне површине на парцели озеленити растињем (чемпреси, борови) чиме се умањује утицај прашине и буке са простора локације на околину.

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).

- Санитарно - фекалне отпадне воде одводити у јавну канализацију у складу са Правилником.

- Отпадне воде са манипулативних површина путем сливника, механички пречишћавати у трокоморном сепаратору уља и масти. Механички пречишћене отпадне воде упуштају у крајњи реципијент-јавну канализацију.

- На предметној локацији одржавати дренажни систем којим ће се оборинске воде одводити у крајњи реципијент.

- У сарадњи са овлаштеним оператером вршити редовно чишћење и пражњење сепаратора и одводних канала, минимум два пута годишње на основу склопљеног Уговора.

- Атмосферске воде са манипулативних површина усмјерити преко сливних решетки и система канала, у сепаратор нафтних деривата, а одатле преливом у крајњи реципијент.

- Правилно одржавање сепаратора:

- Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.

- Издвојене течности из сепаратора, до момента одвоза, чувати у намјенским водонепропусним бачвама, адекватно ускладиштеним.

- Најмање једанпут у првих десет година потребно је извршити недеструктивну контролу дељјине зидова резервоара и контролу напредовања корозивних процеса.

- Послије 10 година ову контролу обављати сваке двије године.

- Вакуум систем мора бити обезбијеђен непропусним вентилом помоћу кога је могуће утврдити процуривање на цјевоводном разводу.

- Секундарни систем за прихват акциденталних цурења из цјевоводног развода се мора редовно контролисати у циљу раног откривања цурења.

- Цијевоводни развод под притиском мора бити снабдјевен аутоматским системом за заустављање пумпе у случају цурења.

- Веза аутоцистерне и цријева за претакање као и веза цријева са отвором за претакање на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна.

- Да би се елиминисала опасност од разливања горива и истакања потребно је вршити истакање под строгом контролом руковаоца.

- Обавеза радника пумпе је да редовно контролишу систем за аутоматску детекцију цурења горива. Аутоматска детекција има своју звучну и свијетлосну сигнализацију.

- У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина).

- Употребљени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.

- Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како неби дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).

- Талог из трокоморног сепаратора масти и уља редовно чистити и збрињавати од стране овлаштене организације.

- Папирну и картонску и пластичну амбалажу по могућности раздвајати и предавати неком од предузећа која се баве прикупљањем секундарних сировина.

- Обезбједити довољне количине апсорбенса у случају излијевања нафте и нафтних деривата.

- У метално буре одлагати евентуалано настале количине контаминираног апсорбенса и исти предавати овлаштеним организацијама за збрињавање опасног отпада.

- Мјешовити комунални отпад одлагати у метални контејнер и предавати овлаштеној организацији.

- Контејнери/бурад за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Опасан отпад (зауљени отпад, контаминирани апсорбент, отпадне материјале контаминиране опасним суспстанцама, амбалажу) потребно је обезбједити намјенске затворене посуде или контејнере за опасан отпад које осигуравају безбједно чување и преношење опасног отпада.

- Опасан отпад на локацији отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему, а складиштење отпада на локцији не смије бити дуже од 12 мјесеци од момента настајања.

- Два пута годишње у сарадњи са овлаштеним оператером вршити чишћење и пражњење сепаратора.

- Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорнг лица.

- Поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.

- Инвеститор је дужан за сав продукован отпада на локацији склопити Уговоре о збрињавању у сарадњи са овлаштеним оператером и у складу са законским и подзаконским актима из области управљања отпадом.

- Евиденција чишћења сепаратора мора у себи садржавати: датум и вријеме чишћења, количину очишћеног материјала, име и презиме и потпис лица које је извршило чишћење.

- Водити мјесечну и годишњу евиденцију о продукованим количинама чврстог и течног отпада отпада.

- Поштовати и проводити мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом.

- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

- Одредити лице одговорно за управљање отпадом, у складу са чл. 31. Закона о управљању отпадом.

- Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији

| Шифра | Назив отпада |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) |  |
| 13 05* |  | Садржај сепаратора уље / вода |
| 13 05 02* |  | Муљеви из сепаратора уље / вода |
| 13 05 06* |  | Уља из сепаратора уље / вода |
| 13 05 07* |  | Зауљена вода из сепаратора уље / вода |
| 13 05 08* |  | Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода |
| 15 |  | ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО |
| 15 01 |  | Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) |
| 15 01 01 |  | Папирна и картонска амбалажа |
| 15 01 02 |  | Пластична амбалажа |
| 15 01 04 |  | метална амбалажа |
| 15 01 07 |  | Стаклена амбалажа |
| 15 01 10* |  | Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама |
| 15 02 |  | Апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа |
| 15 02 03 |  | апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је другачија од 15 02 02* |
| 15 02 02* |  | Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама |
| 20 |  | Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције |
| 20 03 |  | Остали општински отпади |
| 20 03 01 |  | Мијешани комунални отпад |

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

- Потребно је извршити евакуацију објекта.

- Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).

- Мобилисати снаге и средства.

- Активирати ватрогасне јединице.

- Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).

- Извршити спашавање људи и материјалних добара.

3.3.5.   Мјере након затварања постројења

- Извршити физичко уклањање постројења и објекта на локацији.

- Извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији.

- Извршити озелењавање кориштених површина на локацији засијавањем или засађивањем одговарајућих биљних врста.

- Уклонити сав отпад који је настао приликом рушења и збринути га на прописан начин.

3.4. Инвеститор, „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени гласник Републике Српске“, број 79/11).

Радовно вршити провјеру емисије експлозивних гасова на мјесту точења, одушним цијевима и резервоарима и ниво загађујућих материја  у ваздуху,  мјерењем концентрације прашине.

Табела бр. 2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи

| Загађујућа материја | Период узорковања | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ10 | 24 часа | 50 µg/m3 (напомена 1) | 25 µg/m3 | 75 µg/m3 |
| ПМ10 | Календарска година | 40 µg/m3 | 8 µg/m3 | 48 µg/m3 |

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити више од  35 пута у једној календарској години

Табела бр.3: Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице

| Перид усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
| --- | --- |
| Један дан | 250 µg/m3 |
| Календарска година | 90 µg/m3 |

Табела бр. 4: Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције

Бензен

| Календарска година | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 µg/m3 | 3 µg/m3 | 8 µg/m3 |

Табела бр. 5: Максимално дозвољене концентрације

Толуен

| Седам дана | 0.26 mg/m3 |
| --- | --- |

Табела бр. 6: Циљна вриједност

Бензо(а)пирен

| Календарска година | 1 ng/m3 |
| --- | --- |

4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 7: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

Табела бр. 8: Граничне вриједности за квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

| Р.б. | ПАРАМЕТАР | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура воде | °C | 40 |
| 2. | pH | jedinice pH | 6,5-9,0 |
| 3. | Алкалитет | Mg.CaCO3/l | - |
| 4. | Електропроводљивост | µS/cm | - |
| 5. | Остатак испарења на 105◦ С | mg/l | 500 |
| 6. | Остатак - нефилтрабилни | mg/l | - |
| 7. | Остатак - филтрабилни | mg/l | - |
| 8. | Укупне суспендоване материје | g/m3 | 500 |
| 9. | Растворени кисеоник | mg/l % zasićenja | - |
| 10. | БПК5 | mg/l | Не нормира се |
| 11. | ХПК | mg/l | Не нормира се |
| 12. | Амонијачни азот | mg/l | 40 |
| 13. | Амонијак | mg/l | - |
| 14. | Нитритни азот | mg/l | 10 |
| 15. | Нитратни азот | mg/l | - |
| 16. | Укупни азот по Кејхлдалу | mg/l | 100 |
| 17. | Укупни фосфор | mg/l | 5 |
| 18. | Масти уља | mg/l | - |
| 19. | Гвожђе | mg/l | Без ограничења |
| 20. | Кадмијум | mg/l | 50 |
| 21. | Манган | mg/l | 500 |
| 22. | Никл | mg/l | 50 |
| 23. | Олово | mg/l | 500 |
| 24. | Укупни хром | mg/l | 1000 |
| 25. | Цинк | mg/l | 2000 |

- Мониторинг

Одговорно лице „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

5.1.   Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити у случају притужби или по налогу надлежног еколошког инспектора Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

5.2.  Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити једном годишње у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбиједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени гласник Републике Српске“, број 79/11).

5.3.   Мониторинг  воде

Мониторинг отпадних вода вршити два пута годишње у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима  за испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, бр. 44/01).

5.4.   Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити у случају инцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора. Вршити анализу земљишта од стране овлашћене лабораторије према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 82/21).

5.5. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.

6.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава  надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „В&З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, „КЕСО ПРОМЕТ“ д.о.о. Тршић - Зворник, дана 10.12.2024.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат бензинске станице са пратећим садржајима, објекат техничког прегледа возила, трафостаницу, маркет и кафе бар који се налази у насељу Каракај, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као као к.ч. број: 6998, 8999/2, 6999/3, 7001/4 и дио к.ч. број: 6999/1, 7000/2 и 7001/1 К.О. Зворник

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „В&З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 5-Е/23 од 05.10.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број радног налога: 600-Z-680/24 од децембра 2024.године, приложио и сљедећу документацију:

- Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Рег-23-000 009 од 16.01.2023.год.

- Локацијски услови, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број: 15.02-364-151/13 од 26.06.2013.год.

- Измјену локацијских услова, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број: 15.02-364-151/13 од 23.09.2013.год.

- Рјешење, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број: 15.03-360-135/14 од 03.07.2014.год.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Зворник, од 18.09.2013.год.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Зворник, од 15.04.2013.год

- Рјешење о водној дозволи, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/10-3-8220-3/23 од 15.01.2023.год.

- Закључак о исправци грешке, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/10-3-8220-4/23 од 26.01.2024.год.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 13.12.2024.- 13.01.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Доставити :                                                                                                       В.Д. НАЧЕЛНИК

- подносиоцу захтјева                                                                             Бојан Стевановић

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији