[image: image1.jpg]PENIYbJAUKA CPIICKA
I'PAJJ 3BOPHUK
TPAZIOHAYE/THUK

I'PA/ICKA YIIPABA T'PAJIA 3BOPHUK
ONJELEILE 3A CTAMBEHO-KOMYHAJIHE TTIOCJIOBE M IIOCJOBE CAOFPARAJA

Caemoz Cage 124 75400 3eophur; Tea: 056/232-238, daxc: 056/232-221, www,gradzvornik.org, e-mail: stambeno. komunalno@gradzvornik.org





Број: 05-96-40/2025
Датум: 15.09.2025.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, за станицу за компримовање пририодног гаса са пратећим објектима и доводни цјевовод гаса од излазне славине до тачке прикључка на компресорску халу и трафостаницу „ПГ“ 10/0.4 kV , 1MVA i 10kV прикључног далековода за потребе станице за компримовање пририодног гаса која се налази у насељу Каракај, град Зворник, од 14.07.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за станицу за компримовање пририодног гаса са пратећим објектима и доводни цјевовод гаса од излазне славине до тачке прикључка на компресорску халу и трафостаницу „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода за потребе станице за компримовање пририодног гаса која се налази у насељу Каракај, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број 5408/9, к.п. број 5410/1, к.п. број 5408/18, к.п. број 5412/5, к.п. број 8696/20 К.О. Зворник, дио к.п. број 2991/23, к.п. број 2782/3, к.п. број 2782/2 К.О. Челопек.
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
Локација предметног објекта је Каракај. Карактер објекта је стални. Основна намјена станице за компримовање природног гаса са пратећим објектима је компримовање природног гаса на притисак максимално 200 бара, за пуњење мобилних складишта. Основна намјена трафостанице „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода је снабдијевање станице електричном енергијом за потребе рада исте.
Еколошка дозвола се издаје за:


· компресорску халу димензија 23,60 m x 8,00 m, спратност приземље (Пр).,

· надстрешницу димензија 10,20 m x 3,90 m + 13,80 m x 8,30 m, спратност приземље (Пр.),

· командну собу димензија 2,90 m x 8,00 m, спратности приземље (Пр),

· пет надстрешница изнад пет точећих мјеста, димензија сваке надстрешнице 3,00 m x 2,00 m, спратности приземље (Пр),
· пословни објекат неправилног облика и димензија објекта (без наткривене терасе) је 8,00 m x 10,50 m, спратности приземље + спрат (Пр+1).
3. Инвеститор „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
          3.4.       Мјере за смањење емисије током изграђње постројења
      Мјере за смањење емисија у ваздух:
· Код организовања градилишта и извођења радова у току изградње користити савремену праксу и средства, технички исправне уређаје, возила и постројења која су, према европским стандардима, класификована у категорију са минималним утицајем на околину.

· У току извођења радова на изградњи предметног објекта као енергент за грађевинске машине користити нискосумпорна горива, код којих је садржај сумпора испод 1%.

· У току грађења примјенити све мјере на смањењу концентрације прашине у ваздуху.

· Приликом утовара ископаног материјала у сушном периоду потребно је квашење (поступак орошавања водом) да би се постигла његова влажност од 6% и издвајање прашине свело на минимум.

· Приступне и друге градилишне путеве потребно је редовно одржавати и квасити водом и то 2 до 4 пута у току дана уколико је подлога земљана са хабајућим слојем пијеска. Тако ће се при  изградњи приступних путева водити рачуна о томе да се што је могуће мање наруши изглед околине.

Мјере смањења негативног утицаја на воде и земљиште:

· Забрањена је дистрибуција горива на предметном локалитету, због могућности загађења животне средине (земљишта и воде).

· На предметној локацији потребно је поставити посуду за адсорбенс (пиљевина, пијесак, екопор) у случају просипања нафте и нафтних деривата.

· Отпад настао упијањем нафте и нафтних деривата посебно одлагати и третирати као опасан отпад по уговору са овлаштеним предузећем.

· Површински слој земљишта настао откопавањем благовремено одвозити и збрињавати у сагласности са надлежном комуналном службом. На тај начин се спречава његово расипање на локацији и спирање истог атмосферилијама.

· Вишак грађевинског материјала након изградње предметног постројења, не смије се  истресати у водотоке, нити на околно земљиште, већ га благовремено одвозити и збрињавати у сагласности са надлежном комуналном службом. На тај начин се  спречава његово расипање на локацији и спирање истог атмосферилијама.

· Површине на локацији редовно чистити и одржавати уредним.

· Прање и одржавање радне механизације не обављати на предметној локацији, већ на дефинисаном мјесту гдје је омогућено контролисано прихватање отпадних вода од прања и таложење суспендованих честица из истих.

       3.5.       Мјере за смањење емисије током употребе постројења
             3.5.1.  Мјере сањења буке и емисија у ваздух:

· Користити технички исправне уређаје и опрему како би се смањиле емисије загађујућих материја у ваздух и спријечили инциденти.

· Забранити рад моторних возила приликом боравка на предметној локацији, у циљу смањења емисије продуката сагоријевања из истих.

· Редовно одржавати и чистити макадамске површине интерних путева.

· Одржавати вентилациони систем на свим позицијама у којима долази до емисије отпадних гасова

· Одржавати зелени појас уз правилан одабир и диспозицију дрвореда и другог зеленила.
· Гасовод редовно испитивати на чврстоћу и непропусност.
· Флексибилна цеијева редовно контролисати и одржавати на усису и потису компресора ради заштите цурења гаса усљед вибрација које генерише електромотор.
· Инсталисани уређај за детекцију гаса у компресорској станици, редовно контролисати и одржавати.
· Уредно и редовно одржавати одоризатор испред компресорске станице.
· Инсталације за довод ваздуха морају бити од атестираног материјала.
· Заварене спојеве редовно испитивати радиографски.
· Дневну контролу непропусности инсталација вршити наношењем сапунице на спојним мјестима и преносним гасним детектором.
· Превентивно вршити периодичну контролу гасних инсталација природног гаса на свим прирубничким мјестима и мјестима регулационе опреме са преносним детектором.
· Континуирано мјерити концетрацију гаса метана на главним вентилима.
· Вршити редовну контролу издувних гасова транспортних возила као и њихово редовно одржавање и кориштење горива са малим садржајенм сумпора.
· Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

· У случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта као и предузети низ других мјера (замјена дијела машине који изазива буку, ремонт постројења и др.).

· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

· Испуњавати услове предвиђене Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

· Препоручују се насади високог растиња око пословног објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађење и ниво буке.

             3.5.2.  Мјере смањења негативног утицаја на воде и земљиште:

· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних водa у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).

· Одржавати систем за прикупљање атмосферских отпадних вода са отворених површина.
· Снабдјевање водом за санитарне потребе вршити из јавног водоводног система. 

· Атмосферском канализацијом одводити воду са свих кровова у крајњи реципијент.
· За примарно пречишћавање воде са платоа пројектом потребно је уградити сепаратор уља и масти са бајпасом, капацитета 10 l/s.

· Чишћење сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање ове врсте послова.

· Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

· Редовно одржавати сепаратор масти и уља како би се успешно одвајале сакупљене  и зауљене фазе приспјелог ефлуента прије пуштања у крајњи реципијент  и о томе водити уредну евиденцију.
· Правилно одржавање сепаратора:

a) Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

             в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
· Одредити посебно мјесто са танкваном за држање посуда са опасним отпадом, заштићено од утицаја атмосферилија.

· Обезбиједити одговарајуће количине адсорбенса), средства за суво чишћење земљишта и радних површина. Истим дјеловати у случају просипања трансформаторског уља, мазива и других хемикалија у кругу предметне локације.
· Употребљени адсорбенс одлагати у контејнер за опасни отпад.

· Опасан отпад (употребљени адсорбенс за сакупљање евентуално исцурелог уља из трансформатора) као опасан отпад одвозити и збрињавати од стране предузећа овлаштеног за прикупљање и збрињавање ове врсте отпада.

· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.5.3.  Мјере за спречавање / смањење настанка отпада:

· Отпад који настаје на локацији прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Одговорно лице треба да спроводи план управљања отпадом и води евиденцију о  врстама, количини, мјесту настанка и третману отпада.

· Набавити намјенске, водонепропусне контејнере и посуде за збрињавање комуналног, опасног и неопасног отпада и исте поставити на локацију уређену за безбједно привремено одлагање, заштићену од атмосферских утицаја.

· Контејнери - канте за складиштење отпада морају јасно бити означени типом и нивоом опасности отпада.

· Поставити упозоравајуће табле са упутама и забранама.

· Спријечити неконтролисано расипање отпада.

· Закључити уговоре са овлаштеним правним лицима за одвоз и збрињавање комуналног, опасног и неопасног отпада.

· Крајње збрињавање свих категорија отпада вршити према уговорима са предузећима која имају дозволе за транспорт и збрињавање тих врста отпада.

· Неопходна је редовна набавка адекватне амбалаже и контејнера за привремено складиштење свих категорија отпада.

· У оквиру предметне локације, није дозвољено трајно одлагање отпада који настаје приликом обављања дјелатности као ни задржавање отпада на дужи период. 

· Успоставити и уредно водити евиденцију о настанку и начину збрињавања отпада на мјестима настанка. У ову евиденцију се уносе подаци о количинама отпада који настаје у појединим фазама изградње. 

· Обезбиједити провођење мјера за спречавање настанка отпада и максималну рециклажу корисног отпадног материјала.

· Контејнери за отпад треба да буду затвореног типа  и водонепропусни.

· Простори за контејнере односно за одлагање отпада до крајњег третмана треба да буду лако приступачни за возила надлежне комуналне службе и возила предузећа за промет секундарним сировинама.

· Отпад који се може економично искористити (отпадни метал, папир и сл.), продавати заинтересованим лицима.

· Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања.

· Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање сам користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлаштену службу за третман отпада уз надокнаду.

· Муљ из сепаратора (опасни отпад) збрињавати преко организације верификоване за збрињавање ове врсте отпада. 

· Употребљене апсорбенте и евентуално загађено тло, механички одстранити и одлагати у контејнер за опасан отпад.

· Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом. 

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
     Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији при изградњи и у току употребе предметног објекта:  

	Шифра
	Назив отпада

	13
	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) 

	13 05*
	Садржај сепаратора уље / вода

	13 05 01*
	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода

	13 05 02*
	Муљеви из сепаратора уље / вода

	13 05 03*
	Муљеви од пресретача

	13 05 06*
	Уља из сепаратора уље / вода

	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље / вода

	13 05 08*
	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода

	13 07*
	Отпади од течних горива 

	13 07 01*
	Погонско гориво дизел

	15
	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО

	15 01
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)

	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа 

	15 01 02
	Пластична амбалажа 

	15 01 04
	Метална амбалажа 

	15 01 06
	Мијешана амбалажа 

	15 01 10*
	Амбалажа која садржи остатке опасних материја или је контаминирана опасним материјама 

	15 02
	Апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна одјећа 

	15 02 02*
	Апсорбенси, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису на други начин спецификовани), материјали за упијање и заштитна одјећа онечишћена опасним материјама 

	15 02 03
	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је другачија од 15 02 02* 

	17
	ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД  И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)

	17 05
	Земља (укључујући земљу извађену са контаминираних локација), камен и муљевити отпад ископан багером)

	17 05 04
	Земља и камен другачији од наведених у 17 05 03

	17 05 06
	Ископ другачији од наведеног у 17 05 05

	17 05 08
	Шљунак који није наведен под 17 05 07

	20
	Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције

	20 01
	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

	20 01 01
	Папир и картон

	20 01 02
	Стакло

	20 01 08
	Биоразградиви кухињски отпад из ресторана

	20 01 38
	Дрво другачије од наведеног у 20 01 37 

	20 01 39
	Пластика

	20 01 40
	Метали

	20 02
	Отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)

	20 02 01
	Биодеградабилни отпад

	20 03
	Остали комунални отпад

	20 03 01
	Мијешани комунални отпад

	20 03 04
	Муљеви из септичких јама


     Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
             3.5.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
· Добра комуникацију са ватрогасним службама, цивилном заштитом, службом хитне медицинске помоћи и полицијом.

· По потреби узбунити Ватрогасну службу: 123; Службу хитне медицинске службе: 124, Службу МУП-а: 122.

· Дјелотворно гашење пожара у зачетку, у сврху правовременог гашења и спречавања разарајућих пожара на објектима који пријете изворима опасности за околину, односно прелаз пожара на њих.  

· Дјелотворно гашење развијених пожара на наведеним локалитетима пожарном професионалним и добровољним ватрогасним екипама, са којима треба успоставити сарадњу.

· Активирати властите и градске снаге на евакуацију и спашавање људи из микро и макро локације, код појаве снажног угрожавања.

· Активирати узбуњивање снага цивилне заштите, у сврху појачане приправности при изванредном догађају.

· Евакуисати особе из угроженог подручја, организовати спашавање озлијеђених особа у несрећи, уз пружање помоћи на одговарајући начин.

· Обезбједити средства за почетно гашење, односно брзу локализацију пожара, те обучити раднике за стручно и безбједно руковање уређајима за гашење почетног пожара. 
· Поставити апарате за почетно гашење пожара, а све у складу са Законом о заштити од пожара („Службени Гласник РС˝, број 94/19).
· У случају избијања пожара предузети следеће мјере:

· Одмах зауставити доток гаса, затварањем улазног вентила

· Пожар гасити ватрогасним апаратом са сувим прахом

· Ако је пожар већих размјера обавјестити ватрогасну службу на број 123.
            3.5.5.   Мјере након затварања постројења
· Предузети све мјере које су захтјеване или ће се захтјевати према законима који су или

ће бити на снази.
· У случају преуређења постројења или доградње нових помоћних објеката, вршити уградњу конструктивних материјала које не садрже токсичне или радиоактивне елементе.
· На прихватљив начин околине, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада.
· У случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији.
· Отпад који би настао приликом рушења постројења, збринути на прописани начин.
· Извршити физичко уклањање постројења и објеката.
· Извршити физичко поравнавање терена и оплеменити изглед и пејзаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих биљних врста.

         3.6. Инвеститор, „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
          4.1.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 2: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
  4.2.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/01): 
Табела бр. 3: Граничне вриједности за квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):
	Р.б.
	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ

	1.
	Температура воде
	°C
	40

	2.
	pH
	jedinice pH
	6,5-9,0

	3.
	Алкалитет
	Mg.CaCO3/l
	-

	   4.
	Електропроводљивост
	µS/cm
	-

	5.
	Остатак испарења на 105◦ С
	mg/l
	-

	6.
	Остатак - нефилтрабилни
	mg/l
	35

	7.
	Остатак - филтрабилни
	mg/l
	-

	8.
	Укупне суспендоване материје 
	g/m3
	0,5

	9.
	Растворени кисеоник
	mg/l

% zasićenja
	-

	10.
	БПК5
	mg/l
	25

	11.
	ХПК
	mg/l
	125

	12.
	Амонијачни азот
	mg/l
	10

	13.
	Амонијак
	mg/l
	-

	14.
	Нитритни азот
	mg/l
	1

	15.
	Нитратни азот
	mg/l
	10

	16.
	Укупни азот по Кејхлдалу
	mg/l
	15

	17.
	Укупни фосфор
	mg/l
	3

	18.
	Масти уља
	mg/l
	-

	19.
	Гвожђе
	mg/l
	2000

	20.
	Кадмијум
	mg/l
	10

	21.
	Манган
	mg/l
	500

	22.
	Никл
	mg/l
	10

	23.
	Олово
	mg/l
	10

	24.
	Укупни хром
	mg/l
	100

	25.
	Цинк
	mg/l
	1000


5. Мониторинг
         5.1.  Одговорно лице „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:
        Табела број 4: План мониторинга
	Предмет

мониторинга
	Параметар који се

осматра
	Мјесто вршења

мониторинга
	Начин вршења

Мониторинга одабраног фактора / врста опреме за мониторинг
	Вријеме вршења мониторинга 

 сталан или повремен мониторинг
	Одговорност

	Квалите

отпадних

вода 
	Извршити

анализу

узорака

отпадне

воде у

складу са

Правилником
	На мјесту испуста из сепаратора прије упуштања у реципијент

	Теренско

испитивање

мобилном

опремом и

лабораторијско спитивање

параметара

квалитета воде.
	Мјерење квалитета отпадних вода вршити један пут годишње или по налогу инспектора
	Извођач /фирма

специјализована за

мониторинг вода и

надзор Инвеститора

	Квалитет

ваздуха
	Вршити

мјерења и

утврђивање

емисије

експлозивних, штетних и

опасних

материја у

ваздуху у

експлозионо

опасним

зонама у

складу са

Правилником 


	Круг око

компресорске хале, код

главних

вентила и код стубова за пуњење

мобилних

складишта за ЦНГ –

трејлера и

платформи

	Мјерење у складу са наведеном законском регулативом
	Мјерење експлозивних гасова вршити два пута годишње или по  налогу

инспектора

	Извођач

/Фирма која посједује Рјешење ресорног Министарства за спитивање квалитета ваздуха/одговорност за спровођење: инвеститор или овлаштена особа

	Квалитет земљишта
	Физичко

хемијски

параметри

	На локацији објекта
	Зависно од врсте загађења
	У  случају инцидентних ситуација или по налогу надлежне инспекције
	Извођач

/Фирма специјализована за мониторинг

земљишта и надзор

Инвеститора

	Ниво буке
	Евентуални ниво буке
	На границама локације
објекта 


	15-минута

еквивалентни

ниво буке 
	Мјерење буке

вршити 
по налогу инспектора
	Извођач/фирма

специјализована за

мониторинг буке и

надзор Инвеститора

	Праћење токова отпада
	Успоставити

евиденцију  о

производњи,

врстама

отпада,

количинама

прикупљању

и коначном

збрињавању отпада
	На локацији објекта
	Лице

именовано за

мониторинг

отпада,

евиденције

кроз План

управљања

отпадом

	Континуирано 
	Правилно збрињавање отпада


5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ПРЕВЕНТА“ д.о.о. Угљевик.
         9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
         Инвеститор, „ПРВО ГАСНО“ д.о.о. Зворник, дана 14.07.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за станицу за компримовање пририодног гаса са пратећим објектима и доводни цјевовод гаса од излазне славине до тачке прикључка на компресорску халу и трафостаницу „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода за потребе станице за компримовање пририодног гаса која се налази у насељу Каракај, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број 5408/9, к.п. број 5410/1, к.п. број 5408/18, к.п. број 5412/5, к.п. број 8696/20 К.О. Зворник, дио к.п. број 2991/23, к.п. број 2782/3, к.п. број 2782/2 К.О. Челопек.
         На захтјев надлежног органа предметни захтјев за издавање еколошке дозволе је употпуњен потребном документацијом дана 13.08.2025.године.

        Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ПРЕВЕНТА“ д.о.о. Угљевик која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 18-Е/23 од 03.04.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења. 
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број протокола: 4548-07/25 од 11.07.2025.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Reg-24-000 639 од 30.08.2024.год.
· Увјерење о регистрацији, Управа за индиректно/неизравно опорезивање, број: 04/1-17-1-УПЈР/1-6479-2/24 од 05.12.2024.год.
· Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности, Републички завод за статистику Бања Лука, број: ЗВ-С-169/24 од 04.09.2024.год.
· Локацијски услови, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-364-108/2024 од 10.06.2025.год.

· Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Зворник, број плана:12, катастарски подаци: 21.21/952.1-2-200/2025 од 09.07.2025.год.
· Посједовни лист – извод број: 5323, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Зворник, К.О. Зворник, број: 21.21-952.1-1-2080/2024-1 од 27.12.2024.год.

· Посједовни лист – број: 5568, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Зворник, К.О. Зворник, број: 21.21-952.1-1-1133/2025-1 од 09.07.2025.год.

· Земљишнокњижни извадак, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21.21/714.1-1-1370/24 од 27.12.2024.год.
· Земљишнокњижни извадак, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21.21/714.1-1-384/25 од 09.07.2025.год.
· Потврда, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21.21/052-3-40/25 од 09.07.2025.год.
· Рјешење, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 2686 од 16.07.2025.год.

· Доказ о уплати градске административне таксе.

           Докази уз захтјев обрађују предметни објекат: станицу за компримовање пририодног гаса са пратећим објектима и доводни цјевовод гаса од излазне славине до тачке прикључка на компресорску халу и трафостаницу „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода за потребе станице за компримовање пририодног гаса која се налази у насељу Каракај, град Зворник. Локација станице за компримовање природног гаса са пратећим објектима је на катастарским парцелама к.п. број 5408/9 и к.п број 5410/1 КО Зворник. Локација трафостанице „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода за потребе станице за компримовање пририодног гаса је на к.п. број 5408/9, к.п. број 5408/18, к.п. број 5412/5, к.п. број 8696/20 КО Зворник и дио к.п. број 2991/23, к.п. број 2782/3, к.п. број 2782/2 К.О. Челопек. Карактер објекта је стални. Основна намјена станице за компримовање природног гаса са пратећим објектима је компримовање природног гаса на притисак максимално 200 бара, за пуњење мобилних складишта. Основна намјена трафостанице „ПГ“ 10/0.4 kV, 1MVA и 10kV прикључног далековода је снабдијевање станице електричном енергијом за потребе рада исте. Предметни објекат се састоји из сљедећих цјелина: 
· компресорска хала, димензија 23,60 m x 8,00 m, спратност приземље (Пр).,

· надстрешница, димензија 10,20 m x 3,90 m + 13,80 m x 8,30 m, спратност приземље (Пр.),

· командна соба, димензија 2,90 m x 8,00 m, спратности приземље (Пр),

· пет надстрешница изнад пет точећих мјеста, димензија сваке надстрешнице 3,00 m x 2,00 m, спратности приземље (Пр),

· пословни објекат неправилног облика и димензија објекта (без наткривене терасе) је 8,00 m x 10,50 m, спратности приземље + спрат (Пр+1).
       Бруто површина пословног објекта је 168.20 m2, док је бруто површина компресорске хале, командне собе и надстрешнице 366,56 m2.
        Предузеће Д.О.О.”ПРВО ГАСНО” Зворник за кога ће се градити главна производна станица за ЦНГ прикључена је на гасоводни систем у Босни и Херцеговини – Републици Српској у Зворнику и као основно гориво троши гас. Нова инсталација се прикључије на излазну ПП славину ДН 100 АНСИ 300 мерне станице у власништву “ГАС ПРОМЕТ”. Прикључни гасовод ДН 100 се води до компресорске станице. Главна производна станица компримованог природног гаса (ГПСЦНГ) ће бити лоцирана у кругу предузећа "ПРВО ГАСНО" Зворник на к.п. 5408/9 К.О. Зворник. Основне техничке карактеристике постројења ГПСЦНГ су следеће:

 капацитет: до 9000 Sm3/h
 вредност улазног надпритиска: p1=22 - 35 бар маx.43 bar
 вредност излазног надпритиска према стубовима за пуњење: 200-250 bar.

        Снабдевање главне производне станице ЦНГ‐а природним гасом омогућује се прикључком на магистрални гасовод. Након одвајања са магистралног гасовода гас улази у мјерну станицу, где се омогућава мерење протока гаса помоћу турбинског мерила протока. Прије уласка у компресорску станицу врши се одоризација гаса, затим се гас прослеђује у компресорску станицу за компримовање природног гаса.

        На улазу у компресорску станицу гас се суши и додатно пречишћава пролазећи кроз сепаратор и долази у компресор. У компресору се врши компримовање природног гаса на притисак максимално 200 barа за пуњење мобилних складишта (трајлера и платформи). Мобилна складишта представљају резервоарски простор за гас под високим притиском састављен је од више цилиндричних боца и налази се на посебном носачу који довози камион на дату локацију. Пуњење мобилних складишта се врши преко стубова за пуњење. Процес пуњења мобилних складишта (трајлера и платформи) се одвија на следећи начин: трајлер или платформа се зауставе поред стуба за пуњење, када се пуњење боца заврши, камиони их развозе до локација крајњих потрошача. Када се боце испразне, поново се довозе на пуњење.        Укупна запремина мобилних складишта при притиску од 200 bar је следећа:

- трајлер V = 30000 литара = 6000 Sm3,

- платформа V = 15000 литара = 3000 Sm3,

На објекту ће се налазити послужиоц за манипулацију постројењем који ће бити смештен у објекат послужиоца (управна зграда).

       У компресорској станици врши се регулација, сушење гаса, компримовање, хлађење и пуњење мобилног складишта природним гасом.

      Опрема за рад компресорске станице са пратећом опремом и инсталацијом се састоји од:

- регулационе линије,

- сушне колоне гаса,

- компресора,

- измјењивача топлоте (хлађење гаса),

- батерије боца,

- спојни цевовода.

- стубова за пуњење мобилних складишта за ЦНГ – трејлера и платформи,

- разводног гасовода од компресорске станице до стубова за пуњење.
        Напајање свих објеката комплекса електричном енергијом предвиђа се са новоизграђене трансформаторске станице БТС 10/04 kV 1000 kVA „ПГ“ у власништву инвеститора док је њено прикључење на 10 kV мрежу у надлежности локалног дистрибутера електричне енергије.

       Блиндирана трафо станица 10/0.4 kV 1000(1000) kVA „ПГ“ гради се на локацији пословних објеката предузећа „Прво гасно“ ДОО у насељу Каракај, град Зворник. Трафо станица се пројектује и гради ради задовољења потребе за напајањем електричном енергијом пословних објеката распоређених по парцели. Трафостаница је лоцирана на парцели број 5408/9 К.О.Зворник. Конструкција трафо станице је приближних димензија: дужина 4,2 m, ширина 2,0 m, максималне висине 2,5 m.

       Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 13.08.- 13.08.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
        Обрадила
        Сања Бјековић
Контролисао 






    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
шеф одсјека                                                                                           Бојан Стевановић





        

Доставити :                                                                                         
- подносиоцу захтјева                                                               
- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
11

